## Slide 1: Chapitre 2 Bus de terrain et réseaux locaux industriels
1. Réseaux locaux industriels
2. Objectifs des bus de terrain
3. Classification des bus de terrain

## Slide 2: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
L’environnement industriel englobe tous les équipements qui participent à la chaîne de production que ce soit pour la fabrication, le contrôle ou la maintenance.
Ces équipements peuvent être des :
Machines,
Robots,
Automates(PLC),
Capteurs,
Actionneurs,
…etc.
Qu’est-ce qu’un environnement industriel ?

## Slide 3: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Réseau industriel
1. Principes de base similaires aux réseaux informatiques.
  • Un seul câble permet de transmettre de nombreuses informations codées sous forme binaire.
2. Caractéristiques particulières pour répondre aux exigences industrielles.
3. Raccordement des électroniques réparties, où chaque électronique doit savoir dialoguer en utilisant le protocole du bus de terrain.

## Slide 4: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Le terme «bus de terrain» a été utilisé depuis des dizaines d'années alors que les réseaux de communication industriels étaient en constantes évolution.
Par conséquent, ce terme a été utilisé (et sera utilisé) pour désigner beaucoup de choses différentes de telle façon qu'il devient difficile de bien comprendre ce qu'il signifie de nos jours.
(Et plus généralement, quelles sont les notions comprises dans les terme «bus» ou «bus de données» ?
Un «bus» constitue t'il un «réseau» ?
Un «réseau» est il un «bus» ?
Et que peut on penser du terme «réseau de terrain» utilisé en lieu et place du terme «bus de terrain» ?

## Slide 5: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Gestion automatisée
– du chauffage
– de la ventilation
– de l’accès
– de l’éclairage
Surveillance et pilotage
Exemple de processus chimiques.

## Slide 6: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Automatisation des machines
d’impressions (Imprimerie)
Automatisation d’une ligne de Production

## Slide 7: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain

## Slide 8: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Architectures centralisées

## Slide 9: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Architecture Centralisée Câblage traditionnel

## Slide 10: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Architectures décentralisées

## Slide 11: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Architecture Décentralisée Usage Bus de terrain
2 câbles pour l’alimentation électrique 12 V DC
1 paire torsadée pour les transferts d’informations

## Slide 12: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Principe de la décentralisation
• Objectifs principaux
  Simplifier le câblage.
  Baisser les coûts.
  Maitriser le câblage
• Deux approches utilisées
  Décentralisation de la périphérie seulement.
  Décentralisation du contrôle complet.
• Moyen utilisé
  Transmission de nombreuses informations par un bus de terrain.
  Remplace les nombreuses liaisons filaires par un câble unique.

## Slide 13: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Coupleur
Gère seulement des entrées sorties.
Contrôleur
Permet en plus d’exécuter un programme localement.
Coupleur BK3120 Contrôleur BC3100
Coupleur et contrôleur ?

## Slide 14: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
1. Décentralisation de la périphérie seulement :
a. Le programme est toujours hébergé par un contrôleur central.
b. La périphérie décentralisée est gérée par un coupleur électronique qui traduit :
    • Les messages du bus de terrain en signaux pour les actuateurs.
  • Les signaux capteurs en messages sur le bus de terrain.

## Slide 15: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
2. Décentralisation du contrôle complet :
a. Une partie du programme est hébergée par un contrôleur déporté.
b. Le contrôleur central donne des ordres au contrôleur déporté à travers le bus de terrain.

## Slide 16: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
3. Décentralisation Mixte
Un contrôleur déporté peut aussi donner accès directement à une partie de la périphérie à un contrôleur central.

## Slide 17: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Un automate peut communiquer par un bus de terrain
– Une carte électronique gère le protocole correspondant
– Le programme automate peut lire et écrire des variables vers cette carte.
– Ces variables reflètent l’état d’entrées sorties de la périphérie déportée connectée au bus de terrain.
• L’automate peut aussi se comporter en esclave.
– Un maître peut alors lire et écrire des variables de l’automate à travers le bus de terrain
L’automate et le Bus de terrain ?

## Slide 18: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
• Messages codés en binaire
– Les bus de terrain sont des réseaux numériques.
– Tout est donc codé numériquement en binaire.
• Notion d’adresse
– Plusieurs périphériques différents présents sur le bus.
– Le destinataire d’un message est désigné par une adresse.
• Pour transmettre l’information vers un périphérique :
– Le message contient l’adresse du périphérique.
– Les informations à placer sur les sorties.
Type d’information transmise par un bus de terrain ?

## Slide 19: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Type d’information transmise par un bus de terrain ?
• Des périphériques vers le contrôleur
– Pour chaque entrée tout ou rien : 1 bit valant 0/1
– Pour chaque entrée analogique :
  • valeurs codées en binaire
  • Habituellement 8, 12 ou 16 bits
• Du contrôleur vers les périphériques
– Pour chaque sortie tout ou rien : 1 bit valant 0/1
– Pour chaque sortie analogique :
  • valeurs codées en binaire
  • Habituellement 8, 12 ou 16 bits

## Slide 20: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Ne comporte que les couches 1, 2 et 7.
Implémentation rapide et efficace
Si vraiment nécessaire
– ce qui appartiendrait aux couches 4, 5 et 6 est
regroupé avec la couche 7
– ce qui appartiendrait à la couche 3 est regroupé
avec la couche 2
Modèle OSI
Optimisation pour les bus de terrain

## Slide 21: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Rôle
– Elle assure la transmission d’une suite de bits sur le média de transmission
Contenu
– Interfaces mécaniques (connecteurs) et électriques.
– Mécanismes d’activation et de désactivation des connexions physiques.
– Protocoles d’échange de bits.
– Informe la couche supérieure en cas de problème de transmission physique
– Supports de transmission (médias)
  fils torsadés, câbles coaxiaux, fibres optiques, ondes radioélectriques
1. La couche physique

## Slide 22: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Rôle
– Assure la transmission sans erreur d’un bloc de données (trame)
– Permet le transfert fiable d’informations entre systèmes connectés.
– Divise les données sous forme de trames transmissibles.
– Détecte les erreurs de transmission et provoque éventuellement la correction ou la retransmission.
– Régule l’accès au média le flux d’informations sur la liaison.
• Contenu : elle comporte 2 sous couches
– MAC : Medium Access Control
  • Règles d’accès au support de transmission.
– LLC : Link Layer Control
  • Gère le flux des informations
2. La couche liaison

## Slide 23: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Rôle
– Fournit les fonctions applicatives de haut niveau.
– Donne du sens à l’information transmise.
  • Définit les mécanismes communs aux applications réparties et la signification des informations échangées
3. La couche application

## Slide 24: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Un contrôleur de moteur communique une vitesse en tours/min, alors qu’on s’attendait à des tours/s
Pendant le fonctionnement d’une presse hydraulique, on constate des problèmes de transmission entre un automate et un bornier d’entrées sorties sur Profibus.
Un automate essaie sans succès de communiquer via CanOpen avec un bornier en utilisant l’adresse 8, mais le bornier possède l’adresse 12.
Une commande est envoyé par RS232 sur le port Com1 , alors que celle-ci est envoyé par le port Com2
Quelle couche est concernée ?

## Slide 25: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Quelques technologies utilisées comme bus de terrain

## Slide 26: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Les différents niveaux d’abstraction dans un environnement industriel intégré

## Slide 27: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
1. Le niveau Entreprise (niveau 3)
On trouve à ce niveau des services de gestion tel que :
La gestion commerciale,
La gestion du personnel,
La gestion financière, …

## Slide 28: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
2. Le niveau Usine (niveau 2)
Ce niveau englobe des tâches de gestion de la production tel que :
La GPAO : gestion de production assistée par ordinateur,
La CFAO : Contrôle de fabrication assisté par ordinateur,
La CAO : Conception assisté par ordinateur,
Des services de transport,
Le contrôle de qualité,….

## Slide 29: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
3. Le niveau atelier ou cellule (niveau 1)
Contient plusieurs sections de fabrication, de vision, de supervision,
des robots,
des automates, …etc.

## Slide 30: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
4. Le niveau terrain (niveau 0)
C’est le niveau le plus bas, qui contient les équipements de fabrication proprement dite tel que :
Les machines automatisées de production qui sont des machines programmables qui peuvent selon le programme chargé exécuter des tâches complexes sans intervention humaine,
Les capteurs qui sont des instruments de mesure qui peuvent fournir à des machines intelligentes des informations telle que la température, la pression, la tension, la couleur, …etc
Les actionneurs qui sont des instruments qui peuvent être activés par des machines intelligentes tel que les vannes, les interrupteurs, les alarmes,…etc

## Slide 31: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Hiérarchie des réseau industriels selon Schneider Electric

## Slide 32: 1. Réseaux locaux industriels 2. Objectifs des bus de terrain 3. Classification des bus de terrain
Les besoins et les contraintes de communication des RLI

## Slide 33: Merci Pour Votre Attention