## Slide 1: Mesure de température
Capteurs et chaines de mesure
Par Dr. SAADI M. Nacer
1

## Slide 2: Contenu du cours
Chapitre 1. Notions fondamentales de la mesure : Définition, Synoptique d’une chaîne de régulation industrielle, Capteurs actifs et passifs, Classification des capteurs.
Chapitre 2. Caractéristiques métrologiques des capteurs : Définition, Etalonnage d’un capteur, Sensibilité, Linéarité, Précision, Sensibilité dynamique.
Chapitre 3. Mesure de température : Introduction à la thermométrie, Thermométrie par résistances, Thermocouple, Thermistance, Pyromètre.
Chapitre 4. Mesure de pressions : Capteurs par jauges de contraintes, Capteurs à semi-conducteurs.
Chapitre 5. Mesure de niveaux et débits : Capteurs à flotteurs, Capteurs à ultrasons à effet Doppler
Chapitre 6. Capteurs thermiques :
Chapitre 7. Mesure des déplacements et vitesse
Codeurs optiques, Codeurs incrémentaux, Capteurs à réluctance variable.
Chapitre 8. Conditionnement
des signaux mesurés : Ponts conditionneurs,
Amplificateur d’instrumentation, Amplificateur d’isolation, Linéarisation des caractéristiques statiques des capteurs, Détection d’un signal de mesure modulé en fréquence.

## Slide 3: Capteurs et détecteurs de mesures
La température est une grandeur non-directement mesurable, mais repérable par la variation d’une grandeur associée (résistance, dilatation).
Avec contact
– Analogique:
Couples thermoélectriques
Thermomètres à résistance métallique;
Thermomètres à semi-conducteur;
Thermomètres à quartz;
Thermomètres à dilatation de fluide.
– Logique:
Thermostats à dilatation de solide.
Sans contact
– Analogique:
Pyromètres optiques;
Pyromètres optiques à dilatation de
solide.
– Logique:
Thermostat à dilatation de solide.

## Slide 4: Exemples de capteurs de température

## Slide 5: Types de capteurs de température
Capteurs passifs
Capteurs actifs
Capteur passif
Mesurande
Température
Grandeur de sortie résistivité
Capteur actif
Mesurande Température
Grandeur de sortie Tension
Un traitement indispensable
est avant
d’utiliser l’information

## Slide 6: Echelle de température
Échelles employées :
Kelvin
Celsius
Rankin (Home-work)
Fahrenheit (Home-work)
T ( Celsius) = T (kelvin) -273,15

## Slide 7: Unité de mesures
Échelle Celsius (1742): Échelle relative:
Références:
Fusion de la glace à 0 °C;
Ébullition de l'eau distillée à 100 °C.
Échelle Kelvin (1848): Échelle absolue:
Références:
Zéro thermodynamique: 0 k;
Point triple de l'eau (0.01 °C): 273.16 k.

## Slide 8: Transmission d’énergie thermique
Équilibre thermique
La mesure de la température implique qu’il y ait un équilibre thermique entre l’objet et le capteur.
La température mesurée n’est pas celle de l’objet, mais celle du capteur.

## Slide 9: Thermomètre à résistance et thermistance
Principe :
Le fonctionnement des thermomètres à résistance et des thermistances est basé sur un même phénomène physique, à savoir la variation de la résistance électrique d'un conducteur avec la température.
PT100
Thermistance

## Slide 10: Thermomètre à résistance
La résistance d'un conducteur varie avec la
variation de la température :
R = R0(1 + a  + b 2 + c 3 + …) plus connue pour nous comme :
R = R0(1 + a  )
Avec :
𝜽 la température en °C ;
R0 la résistance à 0 °C ;
a, b et c des coefficients positifs, spécifiques au métal

## Slide 11: Matériaux typiques
La sonde « Pt100 » est une sonde platine qui a une résistance de 100 Ohms pour une température de 0 °C
Mesure se fait par un pont de Wheatstone

## Slide 12: Courbe caractéristique des capteurs à résistance

## Slide 13: Conclusion sur les capteurs à résistances
Bonnes reproductibilité, stabilité et interchangeabilité;
Précision de ± 0.2 %;
Temps de réponse de 0.5 à 5 secondes;
Influençable par l'humidité et les gaz corrosifs;
Effet Joule perturbant la mesure.

## Slide 14: Thermomètre à thermistance
Une thermistance est un agglomérat d'oxydes métalliques frittés, c'est-à-dire rendus compacts par haute pression exercée à température élevée, de l'ordre de 150 bars et 1000 °C
La loi de variation est de la forme :
b
R  ae
a et b sont deux paramètres de la thermistance.

## Slide 15: Courbes caractéristiques des capteurs à thermistance
à coefficient de température négatif (CTN)
à coefficient de température positif (CTP)

## Slide 16: Équation de Steinhart-Hart
Lorsque l'effet Joule est négligeable, on peut exprimer une relation entre la résistance de la CTN et sa température par la relation :
A, B et C sont les coefficients de Steinhart–Hart (donnés par le constructeur ou obtenus expérimentalement avec trois mesures de référence) qui sont des constantes caractéristiques du composant valides à toute température;

## Slide 17: Conclusion sur les capteurs à thermistance
Désignation : | Caractéristiques :
Encombrement : | Faible : petits cylindres (d = 1 à 12 mm, L = 5 à 50 mm), disques (diamètre 5 mm ; épaisseur 3 mm), bâtonnets (diamètre 3,2 mm de et longueur 11 mm), perles.
Plage de température : | Leur domaine d'utilisation va de -80 à +700 C
Précision : | 1/10ème à un demi degré
Alimentation électrique : | Peuvent être traversées indifféremment par un courant continu ou alternatif.
Gamme de résistance : | De 5 k à 100 k environ
Inconvénient : | La loi de variation de la résistance en fonction de la température n'est pas linéaire.

## Slide 18: Mesure de température par capteur à résistance
La résistance d'un conducteur varie avec la
variation de la température :
R = R0(1 + a  ) …. (1)
Avec :
R0 la résistance à 0 °C (100 Ω à 0°C);
a = 0,00392 Ω/°C
La mesure de température passe par deux étapes :
Convertir la variation de la résistance en variation de tension
Utiliser l’équation (1) pour calculer la température.

## Slide 19: Circuits équivalents typiques d’un capteur à résistance

## Slide 20: Calcul de la résistance d’un fil
Soit R(Ω) la résistance d'un fil de section S (m2) et de longueur l (m), fabriqué dans un matériau de résistivité: p(Ωm)
Application: calculer la résistance d'un fil de cuivre de 2,5mm2 de section et de 20 m de longueur.
(la résistivité du cuivre p= 1,7 x 10-8 Ωm)
𝑅 = 𝑝 𝑙
𝑆

## Slide 21: Couples thermoélectriques
Effet Seebeck:
Lorsque deux conducteurs de métaux différents sont connectés ensembles en 2 points, et que ces jonctions sont à des températures différentes, une F.E.M. apparaît.

## Slide 22: Couples thermoélectriques
Comme la F.E.M. dépend de la différence de température entre les 2 jonctions, il faut s'assurer de connaître la température de l'une d'entre elle pour déduire la température de l'autre.
La jonction dont la température est connue est dite "jonction de référence".

## Slide 23: Types de thermocouples
Avec une jonction à 0 °C, les F.E.M mesurées varient de
-10 à +60 mV.

## Slide 24: Courbes caractéristiques de thermocouples

## Slide 25: Méthode de mesure (Type J)

## Slide 26: Méthode de mesure (Type J)

## Slide 27: Méthode de mesure (Type J)

## Slide 28: Sonde de thermocouple : Canne pyrométrique

## Slide 29: Compensations des thermocouples
types de
Pour s’assurer que la mesure est de qualité, deux compensations de la jonction de référence existent:
Compensation "software"
Compensation "hardware"

## Slide 30: Compensation « software »
Mesure de la température du bloc isothermique par une sonde RTD (ou une Thermistance).
– Correction logicielle

## Slide 31: Compensation « software »
Procédure:
Mesurer le RTD et obtenir TREF;
De TREF, déduire la tension VREF;
Mesurer la tension VM et soustraire VREF pour obtenir V1;
De V1, déduire T1.

## Slide 32: Compensation « hardware » (glace électronique)
Pont de résistances avec source de tension et RTD sur bloc isothermique.

## Slide 33: Conclusion sur les thermocouples
Très grande étendue de mesure de -270 à 2700 °C;
Précision dans l'ordre de ± 0.2 %;
Temps de réponse rapide;
N'exigent pas d'alimentation extérieure;
Signaux de faible amplitude;
Prix modéré.

## Slide 34: Pyromètres optiques
La pyrométrie optique est une méthode de mesure de la température basée sur la relation entre la température d'un corps et le rayonnement optique (infrarouge ou visible) que ce corps émet.
Les capteurs utilises sont : capteurs optiques, photo-électriques ou thermiques.
L‘intérêt de la pyrométrie optique est de permettre la détermination d'une température sans contact avec l'objet.

## Slide 35: Conclusion sur les pyromètres
Plage de 300 à 3000 °C;
Précision de ± 5 °C (dépend de l'utilisateur);
  Meilleur au niveau des pyromètres électroniques.
Fonctionnement automatique possible.
  Capteur infrarouge avec thermocouple.

## Slide 36: Merci 