Correction

- H1=a+bQ2

2500 l/min = 41,67 l/s
1400 l/min = 23,33 l/s

À partir de l’équation de H1:

78=a+b.41,672110=a+b.23,332           a=124,61b=-0,02684

Donc, la courbe est donnée par : H = 124,61 – 0,02684 Q2

| Q (l/s) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hm (m) | 124,61 | 123,94 | 121,92 | 118,57 | 113,87 | 107,83 | 100,45 |

- H = 75 + K Q2

h = K Q²         10,6 = K×322       K = 10,6 / 322 = 0,0103515

H = 75 + 0,0103515 · Q2  (l/s)

| Q (l/s) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hm (m) | 75 | 75,25 | 76,03 | 77,32 | 79,14 | 81,46 | 84,31 | 87,68 | 91,56 |

- Le point de fonctionnement est l’intersection de la courbe caractéristique de la pompe avec celle de la conduite.

Donc :

124,61 – 0,02684 · Q2 = 75 + 0,0103515 · Q2      124,61 – 75 = (0,0103515 + 0,02684) · Q2

Q=49.610.03719=36,52l/s

A ce débit correspond une pression de : H = 75 + 0,0103515 (36,52)2 = 88,8 m.c.a.