## Slide 1
HYDRAULIQUE DES POMPES
CENTRIFUGES

## Slide 2: Introduction
Pompe : machine tournante permet de fournir l’énergie à un liquide (l’eau) pour le faire parvenir d’un point bas (ressource) à un point haut désiré (Réservoir)
Ressource
Réservoir
Pompe

## Slide 3
Pompes centrifuges et helicocentrifuges :
accroissement d’énergie par variation de vitesse.
Q : de 0,3 l/s à 3000 l/s – H : de 10 à 1000 m
Pompes hélices : débits importants, faible hauteur
Pompes volumétriques : accroissement d’énergie
par variation ou déplacement de volume
petits débits, grande hauteur
(pompes doseuses à injection de réactifs)
Les pompes centrifuges sont les plus utilisées
Simplicité et facilité d’exploitation

## Slide 4
Classification des pompes centrifuges
Pompes à axe horizontal
Refoulement
Disposition la plus classique
Adoptée pour la surface (Hasp< 8m)
Entretien et démontage
simplifiés
Admission

## Slide 5
Classification des pompes centrifuges
Pompes à axe horizontal
Tenir compte des sujétions relatives à la hauteur
d’aspiration et à l’amorçage.
Hauteur d’aspiration grande
Autre type de pompes

## Slide 6
Classification des pompes centrifuges
Pompes à axe vertical
Pompe commandée par un moteur placé en surface
Arbre guidé par paliers : éléments de 2 à 1,5m.
Nécessite centrage parfait.
Eviter toute vibration.
Montage assez délicat.
Hauteur d’aspiration diminuée.
Encombrement réduit.
Travaux de GC réduit.
Pas de problèmes d’amorçage.

## Slide 7
Classification des pompes centrifuges
Pompes immergées
Pompe multicellulaire
(plusieurs étages).
Moteur électrique incorporé placé au dessous
Refroidissement du moteur :
circulation d’eau.
Installation simplifiée.
Point délicat : étanchéité du câble électrique dans le moteur.

## Slide 8
Classification des pompes centrifuges
Pompe monocellulaire (un seul étage)
Pompe multicellulaire (plusieurs étages)

## Slide 9: Constituants d’une pompe

## Slide 10: Constituants d’une pompe
Roue radiale
Roue à 3 canaux ouverte
Roue à 3 canaux fermée

## Slide 11
Constituants d’une pompe
Différents types de roues

## Slide 12: Constituants d’une pompe
Matéraiaux
Fonte moulée: économique, utilisée en priorité si pas
d’exigence particulière
Acier moulé: Caractéristique mécanique supérieure, résistance à la corrosion semblable
Alliage de cuivre : Bronze, laitons
Bonne caractéristiques mécaniques
Très bonne résistance à la corrosion
Bonne aptitude à la fabrication de pièces étanches
Acier inoxydable : pour installation spécifique

## Slide 13: Courbes caractéristiques
.
Hauteur d’aspiration : Ha
Hauteur de refoulement : Hr
Hauteur géométrique Hgéo=Ha+Hr

## Slide 14: Courbes caractéristiques
.
Hauteur d’aspiration : Ha
Hauteur de refoulement : Hr
Hauteur manométrique totale : HMT
HMT = Hgéo + J

## Slide 15: Courbes caractéristiques
Hauteur (H)
Débit (Q)
Point de barbotage
Rendement
Courbe H-Q
Hn
Rendement
Qn
ŋmax

## Slide 16: Courbes caractéristiques
Puissance
Débit (Q)
Qn
Pn
Courbe des puissances

## Slide 17: Courbes caractéristiques
Hauteur (m)
Débit (Q)
Qn
Courbe NPSH
NPSHr

## Slide 18: Point de fonctionnement
Hauteur (H)
Débit (Q)
Courbe H-Q
Rendement
Qn
Point de fonctionnement
Rendement
Hn
H géométrique
ŋmax
Caractéristique du réseau

## Slide 19: Point de fonctionnement Cas de baisse de la ressource
.
Hauteur (H)
Débit (Q)
Courbe H-Q
Rendement
Q’
Point de fonctionnement
Caractéristique du réseau
Rendement
H’
H
H géométrique
Q
Courbe de baisse de la ressource

## Slide 20: Point de fonctionnement Situations diverses
.

## Slide 21: Point de fonctionnement Situations diverses
.

## Slide 22: Point de fonctionnement Situations diverses
.

## Slide 23
La cavitation des pompes
.

## Slide 24: La cavitation des pompes
Diminution de pression:
Augmentation de la hauteur
géométrique
Augmentation des pertes de
charge
Diminution de la PA
Augmentation de la température
de l’eau
Augmentation du débit de pompage
Augmentation de la vitesse de la roue

## Slide 25: La cavitation des pompes
Conséquence :
Chute des caractéristiques : baisse des performances
Usures des organes (roue) : durée de vie réduite
Mécaniques : vibrations
La cavitation est reconnue à son bruit semblable à un broyage.
L’aspect des surfaces érodées par cavitation est
Spongieux

## Slide 26: La cavitation des pompes
Quantification de la cavitation
Notion de NPSH
NPSH : Net positive succion Head
La charge nette positive à l’aspiration
NPSH = Pression entrée pompe – pression vapeur de l’eau

## Slide 27: La cavitation des pompes
Pa, Va : pression et vitesse
à l’entrée de la pompe
Pc, Vc : pression et vitesse
à la surface de la source
NPSH = Pa/ρg – tv
Theorème de Bernoulli entre A et C:
Za + Pa/ρg + Va2/2g = Zc + Pc/ρg + Vc2/2g - Jasp
Pa/ ρg = Zc-Za+Pc/ ρg+Vc2/2g-Va2/2g-Jasp
= Pc/ρg-(Za-Zc-Vc2/2g+Va2/2g+Jasp)-tv
Za-Zc = Hasp; Va-Vc ≈ 0; Pc/ρg - tv ≈ 10m
NPSH = 10 – (Hasp + Jasp)

## Slide 28: La cavitation des pompes
Notion de NPSH
NPSH = 10 – (Hasp + Jasp)
NPSH décroît quand le débit augmente
Le NPSH calculé ne dépend pas de la pompe : il s’agit
du NPSH disponible
On définit le NPSH requis pour la pompe
NPSHr = fct (Q); (≈ KxQ2) : donné par le constructeur
NPSHr : dépend de la pompe
NPSHr augmente avec le débit
Condition de non cavitation : NPSHd>NPSHr

## Slide 29: La cavitation des pompes
Notion de NPSH
NPSH
10
0
Q (débit)
Le point I marque le début de la cavitation
Ja
I
NPSH disponible
NPSH requis
Ha

## Slide 30: Caractéristiques des pompes

## Slide 31
Caractéristiques des pompes
Rognage ou recoupe de roues de pompes
.
H1 H2
Q2 Q1
Courbe caractéristique: Diamètre D1
Courbe caractéristique: Diamètre D2
D2 = D1
Q2/Q1
D2 = D1
H2/H1

## Slide 32
Caractéristiques des pompes
Vitesse de rotation
.

## Slide 33
Caractéristiques des pompes
Cas particulier de la hauteur géométrique

## Slide 34
Couplages des pompes
En série
.
Q
Débit
Hauteur H1 + H2
H2
H1

## Slide 35
Couplages des pompes
En parrallèle
.
Q
Débit
Hauteur
H
Q + Q

## Slide 36: Point de fonctionnement
Caractéristique du réseau (refoulement) peut présenter des écarts importants par rapport aux prévisions et qui sont dus:
Calcul des pertes de charges
Nature des accessoires
Etat des conduites
Prise en compte d’une hauteur de sécurité
le point de fonctionnement supposé est déplacé

## Slide 37: Point de fonctionnement
Réseau Sous estimé
Courbe réelle
Hauteur
Débit
Courbe supposée

## Slide 38: Point de fonctionnement
Réseau Sous estimé
Solutions:
Réduire les pertes de charges (changer les accessoires)
Couplage de pompes
Modifier la vitesse de rotation

## Slide 39: Point de fonctionnement
Réseau Sous estimé
Courbe réelle
Hauteur
Débit
Courbe supposée

## Slide 40: Point de fonctionnement
Réseau Sur-estimé
Supposé
Hauteur
NPSH
Requis
Disponible
Débit
Réel

## Slide 41: Point de fonctionnement
Réseau Sur-estimé
Solutions :
Créer des pertes de charges supplémentaires:
Vannage , montage d’un diaphragme,etc
Gaspillage d’énergie
Recoupe de la roue
Modification de la vitesse de rotation

## Slide 42: Point de fonctionnement
Réseau Sur-estimé
Supposé
Hauteur
NPSH
Requis
Disponible
Débit
Réel
Recoupe

## Slide 43: Choix des pompes
Conditions hydrauliques
Hauteurs, débit : courbes caractéristiques disponibles
divers fournisseurs
Choisir le type de pompes : condition d’aspiration
(NPSH)
Possibilité de variation des conditions de pompage
Fonctionner dans la plage de rendement maximum
Coût le plus faible du m3 d’eau
Conditions mécaniques
Groupe fournie par le constructeur qui a procédé aux adaptations nécessaires

## Slide 44: Choix des pompes
Conditions d’installation et d’entretien
Aspiration
Amorçage
Encombrement du groupe
Qualité de l’eau pompé (T°, pH, matières en suspension,
sels dissous, etc…..)
Choix des matériaux

## Slide 45: Choix des pompes
Contraintes générales
Caractéristiques du réseau électrique : tension
d’alimentation du groupe,puissance du transfo
Vitesse de rotation :
Grande vitesse (3000t/mn)
  Moins chers
  Durée de vie plus courte
  Plus de bruit
Caractéristiques du puits ou forage :
Diamètre limite le diamètre de la pompe
Qualité des parois influence le choix de la pompe

## Slide 46: Choix des pompes
Si Haspiration < 8m : pompe à axe horizontal
Si Haspiration > 8m : pompe immergée ou bien à axe vertical
 | Axe vertical | Immergée
Avantages | •Réparation et entretien du moteur faciles •Peut travailler dans de faible tranche d’eau | •Montage et démontage facile •Convient pour les forages et puits profonds
Inconvénients | •Perte dans la ligne d’arbre (tenir compte rendement de transmission : rendement global faible) •Nécessite main d’œuvre qualifiée | •Entretien difficile

## Slide 47: Choix des pompes
Etapes principales de choix
Définir les paramètres particuliers de l’installation :
Choisir le type de groupe de pompage
Déterminer la puissance du groupe de pompage
Choisir la pompe à partir de catalogue de fabricants
Calcul de la puissance :
Puissance du moteur: Pm = √3 U I cos ø
Quelques puissances normalisées en Kw :
10 – 11 – 15 -18,5 – 22 - 132 - 160 – 220 - 250
Puissance hydraulique : Phyd = ρ g Q HMT
ρ g Q HMT
Rendement =
√3 U I cos ø

## Slide 48
Choix des pompes
Exemple de choix
Définir les paramètres de l’installation :
• Débit : 100 m3/h (28 l/s)
Hauteur : 48 m (Hauteur manométrique totale)
Consultation du catalogue de fournisseurs

## Slide 49
Choix des pompes
Exemple de choix
100 m3/h
48m

## Slide 50
Choix des pompes
Exemple de choix
Consultation du catalogue de fournisseurs
Type de pompes le mieux adapté : 30 PN°1

## Slide 51: Choix des pompes
Exemple de choix
Définir les paramètres particuliers de l’installation :
Débit : 100 m3/h
Hauteur : 48 m
Rendement à choisir ~ 75%
NPSH disponible : 6 m
Choix de la vitesse de rotation en conformité avec le
catalogue : 1450t/mn
Consultation des courbes caractéristiques
et verification de l’adéquation du choix

## Slide 52
Choix des pompes
Exemple de choix
48
82%
102

## Slide 53
Choix des pompes
Exemple de choix
100
50
84%

## Slide 54: Essais de réception des pompes Sur site
Objet des essais :
mesurer les caractéristiques de la pompe et les comparer avec les valeurs données par l’entrepreneur (basées sur les garanties fournies par le fournisseur)
Garantie globale de l’installation porte sur :
Débit
Puissance
Rendement du groupe

## Slide 55: Essais de réception des pompes Sur site
Grandeurs à mesurer:
Hauteur manométrique d’aspiration
Hauteur manométrique de refoulement
Débit de la pompe
Tension et intensité du courant électrique
Cos
Energie active et réactive
L’entrepreneur doit préciser dans son offre l’appareillage et
les conditions de mesure qui seront utilisées

## Slide 56: Essais de réception des pompes
Sur site
Effectuer les calculs pour:
La hauteur totale
La puissance utile du groupe
La puissance absorbée
Le rendement du groupe
 S’assurer de choix du débit qui permettra de mettre en évidence le point de fonctionnement de la pompe et du circuit de refoulement
 Pour compléter la courbe de la pompe, il est nécessaire de trouver un point supplémentaire au-delà du point de fonctionnement

## Slide 57: Essais de réception des pompes Sur site
Conduite de l’essai :
Vérifier que les appareils de mesures sont installés
Préparer le tableau de relevé des mesures
Fermer la vanne de refoulement (débit nul) et effectuer la lecture des appareils de mesure
Ouvrir progressivement la vanne de refoulement et
continuer par étapes jusqu’à ouverture totale de la vanne
Ouvrir une vidange sur la conduite de refoulement pour tracer un point au-delà du point de fonctionnement
Noter toute anomalie constatée : bruit douteux, vibration
anormale, fuites, …

## Slide 58: Essais de réception des pompes
Tolérances et pénalités
Débit garanti :
Qcontractuel – Q mesuré
Ecart (en%) =
Q contractuel
Rendement garanti :
ηcontractuel – η mesuré
Ecart (en%) =
ηcontractuel

## Slide 59: Essais de réception des pompes
Tolérances et pénalités
Débit garanti
Rendement garanti
Ecart (%) | >10% | 10%< <5% | <5%
Tolérance ou pénalité | Refus | Pénalité : 1% du montant du groupe par point d’écart | Bon
Ecart (%) | >5% | 5%< <2% | <2%
Tolérance ou pénalité | Refus | Pénalité : 1% du montant du groupe par point d’écart | Bon

## Slide 60
Essais de réception des pompes
.

## Slide 61
Essais de réception des pompes
En usine
Courbes caractéristiques résultent des différents essais effectués sur une plateforme équipée à cet effet par le constructeur
Disposition et grandeur de la plateforme d’essai :fonction de la nature et de l’importance des matériels à tester

## Slide 62: Essais de réception des pompes
En usine
Instrumentation selon les grandeurs à mesurer:
Hauteur : manomètre, vacuomètre, tube de mercure
Débit : Bacs jaugés, déversoirs, débitmètres, compteurs
Puissance : Moteurs étalonnés
Vitesse de rotation : tachymètre, compte tours
Température : Thermomètre
Pression atmosphérique : Baromètre
Pour un tracé correct des caractéristiques Relever au moins 5 point de fonctionnement ainsi que
le point à débit nul